洁净室内人员上限验证报告

|  | 职能部门 | 打印姓名 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 工艺技术部 |  |  |
| 审核人 | 生产部 |  |  |
|  | 质量部 |  |  |
|  | 工艺技术部 |  |  |
| 批准人 | 管理层 |  |  |

目    录

一、验证目的：	1

二、验证范围	1

三、验证小组人员组成：	1

四、验证依据	2

五、运行前准备	2

六、人员上限确定	3

七、性能确认	5

八、验证结论总结	7

九、再验证周期	7

十、附件	8

# 一、验证目的：

验证洁净区进入人员数量最大时，房间洁净度能够符合相应的洁净度级别要求，以验证洁净区域最大负载人员数量。

在满足相应的洁净度级别要求下，控制进入洁净区生产人员上限的验证。

# 二、验证范围

本方案适用于器械洁净车间内工作人员数量的控制。

# 三、验证小组人员组成：

| 验证小组成员 | 部门 | 负责项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理层 | 负责批准验证方案及报告，验证小组人员的确认。 |
|  | 工艺技术部 | 负责审核验证方案和验证报告，验证各部门人员的协调工作。 |
|  | 生产部 | 负责审核验证方案和验证报告，组织相对应人员配合完成验证工作，确保验证的可行性及合理性；针对验证过程出现偏差提出解决方案。 |
|  | 质量部 | 负责审核验证方案和验证报告，验证测试人员的安排；对形成的测试报告进行总结评价； |
|  | 工艺技术部 | 负责验证方案和报告的编制；组织安排和验证前准备； 负责验证过程的审核；针对偏差提出解决方案； |
|  | 质量部 | 负责验证方案中环境部分的测试，并出具相对应的测试报告； 仪表的校验确认。 |

# 验证依据

4.1 医疗器械洁净室（区）检查要点指南（2014版）

4.2 YY0033-2000 无菌医疗器具生产管理规范

4.3 GB/T 16292-2010 医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法

4.4 GB-T16294-2010 医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法

4.5 QA-02-011 洁净室（区）表面微生测试测操作规程

4.6 QA-02-045 洁净室环境要求及监测标准

# 运行前准备

5.1  仪器仪表确认

5.1.1 测试仪器仪表校准

| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 设备厂家 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SB-178 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-179 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-180 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-181 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-182 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-196 | 压差计 | （0-60)Pa | MACROHELIC | 2019.03.14 |
| US-SB-046 | 数显温湿度计 | LS-202 | 朗迪信 | 2018.12.20 |
| US-SB-048 | 数显温湿度计 | LS-202 | 朗迪信 | 2018.12.20 |
| US-SB-049 | 数显温湿度计 | LS-202 | 朗迪信 | 2018.12.20 |
| 偏差说明及结论： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

5.1.2 标准测量仪器仪表校准

| 设备编号 | 设备名称 | 型号 | 设备厂家 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SB-201 | 电子天平 | JJ500 | 常熟双杰测试仪器厂 | 2019.03.14 |
| US-SB-508 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | 上海一恒科学仪器 | 2018.12.19 |
| US-SB-540 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-75KBS | 上海申安医疗器械厂 | 2018.09.14 |
| US-SB-628 | 生化培养箱 | LRH-150 | 上海一恒科学仪器 | 2018.12.19 |
| US-SB-756 | 尘埃粒子计数器 | Y90-310 | 苏州苏净仪器自控有限公司 | 2019.03.22 |
| 偏差说明及结论： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

# 人员上限确定

6.1人员上限

根据验证车间面积计算最大人员上限，再确认完成工艺操作所需的最大人员数量，最后根据以上两点综合后确定洁净室（区）最大容纳人数进行验证。

6.1.1根据YY0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》与《GB 50457-2008

医药工业洁净厂房设计规范》中规定洁净室（区）工作人员人均面积应不少于4m²；。

根据《器械车间洁净区建筑平面图》的车间面积与附件一《器械车间洁净区域平面布局图》的洁净区域，可计算出各房间人员上限，如表一：

表一：

| 房间 | 面积m² | 最多人员上限（人） |
| --- | --- | --- |
| 二更间 | 4.44 | ≈1 |
| 缓冲间 | 11.26 | ≈2 |
| 洁具间 | 6.53 | ≈1 |
| 洗衣整衣间 | 7.01 | ≈1 |
| 器具暂存间 | 7.01 | ≈1 |
| 精洗间 | 16.64 | ≈4 |
| 干燥间 | 23.55 | ≈5 |
| 暂存间 | 26.06 | ≈6 |
| 洁净走廊 | 46.54 | ≈11 |
| 暂存间二 | 9.59 | ≈2 |
| 组装间 | 161.01 | ≈40 |
| 灌胶间 | 13.77 | ≈3 |

根据我司产品生产模式，主要操作间为组装间，选用使用率最高的房间（组装间）进行验证，以验证车间人员在最大上限情况下洁净区域的洁净度；

6.1.2由表一可得知洁净车间面积为161.01 m²，预设最大人员上限约为40人。

6.1.3根据公司最复杂产品工艺，生产操作要求人数满负载生产人员为13人。

6.2验证次数和验证方法

6.2.1根据工艺满负载人员13人开始，逐步阶段性上浮验证，根据操作人员及其他进入车间人员确定，检测结果在符合相对应洁净级别的标准的70%时，即认为是符合要求，可进行下一阶段测试，直至达到人员最高上限40人也符合要求，则证明器械车间可进入洁净区最多的人数为40人；反之，则不合格，最多人员上限即为上一次测试合格的人数定义为最多人数上限。

6.2.2 测试计划表如下：

| 验证次数 | 负载量 | 最大人员上限（人） | 试验时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次测试 | 工艺满负载 | 13 | 6月15日 |
| 第二次测试 | 满负载上浮70% | 22 | 6月19日 |
| 第三次测试 | 满负载上浮140% | 31 | 6月22日 |
| 第四次测试 （组装间最高人数） | 满负载上浮210% | 40 | 6月25日 |

6.2.3测试项目表如下：

| 序号 | 检测项目 |  | 标准 | 标准70% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 悬浮粒子 | ≥0.5μm | ≤3,500,000 | ≤2,450，000 |
|  |  | ≥5μm | ≤20，000 | ≤14，000 |
| 2 | 沉降菌 |  | ≤10CFU/皿 | ≤7CFU/皿 |
| 3 | 表面微生物 |  | ≤100CFU/皿 | ≤70CFU/皿 |
| 备注：洁净室在温湿度、压差合格的情况下，进行以上测试，测试过程请参照第7部分。 |  |  |  |  |

6.2.4 洁净区洁净车间验证最大人员数量时,车间人员可进行相应的工艺操作。

# 七、性能确认

7.1 目的阐述

性能确认用于证明车间人员数量最大时确认，保证洁净室内的环境符合要求。

7.2 悬浮粒子测试

测试前提条件：洁净室温湿度、压差符合相应要求下，操作人员正常进行工作，设备处于操作模式；使用仪器仪表正常并在校准有效期内。

测试目的：证实洁净室悬浮粒子数符合接受标准。

测试方法：使用粒子计数器及其等动力探测管对空气采样，测定结果显示在粒子计数器输出的打印纸上，计算95％置信上限值。采样的位置和采样点的数目参照GB-T 16292-2010的具体的规定，具体图纸参见附件二悬浮粒子取样分布图。

可接受标准：

| 洁净度级别 | 粒径 |  | 最小取样量（L/次） | 实际取样时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm |  |  |
| 100，000 （GB-T 16292-2010） | ≤3,500,000 | ≤20，000 | 28.3 | 1 |
| 100，000 （标准的70%）） | ≤2,450，000 | ≤14，000 |  |  |

备注：设备抽样量28.3L/min。

测试结果：测试结果应符合可接受标准，具体数据参见附件三。

结论：

测试人/日期：                    复核人/日期:

7.3  沉降菌测试

测试前提条件：洁净室温湿度、压差符合相应要求下，操作人员正常进行工作，设备处于操作模式；使用仪器仪表正常并在校准有效期内。

测试目的：证实洁净室沉降菌数量符合接受标准。

测试方法：依据GB/T16294-2010，第5部分，测试点的位置为工作高度，距离地面高0.8-1.5米；沉降碟的暴露时间为30min；

培养条件：在30~35℃的培养箱中培养，时间不少于48h。采样的位置和采样点的数目参见附件四：沉降菌取样分布图。

可接受标准：十万级洁净室沉降菌：≤10CFU/皿（标准的70%：≤7CFU/皿）

测试结果：应符合可接受标准，测试结果数据参见附件五。

结论：

测试人/日期：                    复核人/日期:

7.4 表面微生物测试

测试前提条件：洁净室温湿度、压差符合相应要求下，操作人员正常进行工作，设备处于操作模式；使用仪器仪表正常并在校准有效期内。

测试目的：证实洁净室表面微生物数量符合接受标准。

测试方法：根据《QA-02-011 洁净室（区）表面微生测试测操作规程》进行操作。

测试时间段：

培养条件：在30~35℃的培养箱中培养，时间不少于48h。

表面样测试点：设置取样点“A”为手表面，取样点“B”为衣表面，取样点“C”为工器具表面；测试完悬浮粒子后测试表面微生物。

可接受标准：十万级洁净室表面微生物：≤100CFU/皿（标准的70%：≤70CFU/皿）

测试结果：应符合可接受标准，具体数据参见附件六、七、八。

结论：

测试人/日期：                    复核人/日期:

# 八、验证结论总结

经过对洁净室进行满负载测试确认，以组装间为测试区域，逐步增加人员数量至满负载40人，在满负载测试下其各项测试结果均在合格范围内，测试结果数据可参见个附件； 以上证明，洁净室能满负载为40人是依然能保持洁净度能够符合要求。 结论人/日期：

# 九、再验证周期

人员上限验证在出现以下情况应该考虑进行再确认：

- 当洁净区人员数量超过本次验证数量时应进行再验证。

- 当洁净区人员数量未超过本次验证数量，但环境检测连续出现微生物菌落超标时应进行再验证。

- 当新建洁净区或洁净区改造或变动，各功能间面积发生较大变化时应进行再验证。

# 十、附件

附件一：器械车间洁净区域平面布局图

附件二：悬浮粒子取样分布图

附件三：悬浮粒子测试记录

附件四：沉降菌取样分布图

附件五：沉降菌测试记录

附件六：表面微生物测试记录（取样点A）

附件七：表面微生物测试记录（取样点B）

附件八：表面微生物测试记录（取样点C）

附件一

器械车间洁净区域平面布局图

|  | 二栋洁净室内人员上限验证报告 | 文件编号 | VR-PT-001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广东富江医学科技有限公司 |  | 版 本 | A/0 |

附件二

厂房器械生产区域悬浮粒子布点图

附件三

悬浮粒子测试记录表

测试仪器：       空气粒子计数器

可接受标准：    GB-T 16292-2010标准：0.5µm ≤3,500,000 ， 5µm ≤200,000 ；   70%标准：0.5µm ≤2,450,000 ， 5µm ≤140,000

第一次测试结果：

| 房间名称 | 采样点编号 | ≧0.5µm |  |  |  |  | ≧5.0µm |  |  |  |  | 符合性（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 |  |  | 平均值 | 95%UCL | 测量值 |  |  | 平均值 | 95%UCL |  |
| 二更 | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缓冲间 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁具间 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗衣间 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 器具间 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洁净走廊 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 精洗间 | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干燥间 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂存间2 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 暂存间1 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组装间 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 强排间 | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
|  | 47 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： 复核者/日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

悬浮粒子测试记录表

测试仪器：       空气粒子计数器

可接受标准：    GB-T 16292-2010标准：0.5µm ≤3,500,000 ， 5µm ≤200,000 ；   70%标准：0.5µm ≤2,450,000 ， 5µm ≤140,000

第二次测试结果：

悬浮粒子测试记录表

测试仪器：       空气粒子计数器

可接受标准：    GB-T 16292-2010标准：0.5µm ≤3,500,000 ， 5µm ≤200,000 ；   70%标准：0.5µm ≤2,450,000 ， 5µm ≤140,000

第三次测试结果：

附件四：

二栋厂房器械区域沉降菌布点图

附件五：

沉降菌测试记录表

培养时间：     48H                培养温度：      30-35℃

可接受标准  GB/T16294-2010标准：≦10CFU/皿      70%标准：≦7CFU/皿

第一次测试结果：

| 房间名称 | 测点编号 | 70%标准(CFU/皿 ) |  | 测试结果(CFU/皿 ) |  | 符合性（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二更 | 19 | ≦7 |  | 7 |  | 是 |
|  | 20 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
| 缓冲间 | 21 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 22 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 洁具间 | 23 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 24 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 洗衣间 | 25 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 26 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 器具间 | 27 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 28 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 洁净走廊 | 29 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 30 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 31 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 32 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 精洗间 | 33 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 34 | ≦7 |  | 0 |  | 是 |
| 干燥间 | 35 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 36 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 暂存间2 | 37 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 38 | ≦7 |  | 0 |  | 是 |
| 暂存间1 | 39 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 40 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 组装间 | 41 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 42 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 43 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 44 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 45 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 强排间 | 46 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 47 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： |  |  | 复核者/日期： |  |  |  |

沉降菌测试记录表

培养时间：     48H                培养温度：      30-35℃

可接受标准  GB/T16294-2010标准：≦10CFU/皿      70%标准：≦7CFU/皿

第二次测试结果：

| 房间名称 | 测点编号 | 70%标准(CFU/皿 ) |  | 测试结果(CFU/皿 ) |  | 符合性（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二更 | 19 | ≦7 |  | 7 |  | 是 |
|  | 20 | ≦7 |  | 7 |  | 是 |
| 缓冲间 | 21 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
|  | 22 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
| 洁具间 | 23 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 24 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 洗衣间 | 25 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 26 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 器具间 | 27 | ≦7 |  | 0 |  | 是 |
|  | 28 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 洁净走廊 | 29 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 30 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
|  | 31 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 32 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 精洗间 | 33 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 34 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 干燥间 | 35 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 36 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 暂存间2 | 37 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 38 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 暂存间1 | 39 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 40 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 组装间 | 41 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 42 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 43 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 44 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 45 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
| 强排间 | 46 | ≦7 |  | 0 |  | 是 |
|  | 47 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： |  |  | 复核者/日期： |  |  |  |

沉降菌测试记录表

培养时间：     48H                培养温度：____30-35℃_____

可接受标准  GB/T16294-2010标准：≦10CFU/皿      70%标准：≦7CFU/皿

第三次测试结果：

| 房间名称 | 测点编号 | 70%标准(CFU/皿 ) |  | 测试结果(CFU/皿 ) |  | 符合性（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二更 | 19 | ≦7 |  | 7 |  | 是 |
|  | 20 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
| 缓冲间 | 21 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
|  | 22 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 洁具间 | 23 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 24 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 洗衣间 | 25 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 26 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 器具间 | 27 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 28 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 洁净走廊 | 29 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 30 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 31 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 32 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 精洗间 | 33 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 34 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 干燥间 | 35 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 36 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 暂存间2 | 37 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 38 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 暂存间1 | 39 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 40 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 组装间 | 41 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
|  | 42 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 43 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
|  | 44 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 45 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 强排间 | 46 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 47 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： |  |  | 复核者/日期： |  |  |  |

沉降菌测试记录表

培养时间：     48H                培养温度：____30-35℃_____

可接受标准  GB/T16294-2010标准：≦10CFU/皿      70%标准：≦7CFU/皿

第四次测试结果：

| 房间名称 | 测点编号 | 70%标准(CFU/皿 ) |  | 测试结果(CFU/皿 ) |  | 符合性（是/否） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二更 | 19 | ≦7 |  | 7 |  | 是 |
|  | 20 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
| 缓冲间 | 21 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
|  | 22 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
| 洁具间 | 23 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 24 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
| 洗衣间 | 25 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 26 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 器具间 | 27 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 28 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 洁净走廊 | 29 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
|  | 30 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 31 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 32 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 精洗间 | 33 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 34 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 干燥间 | 35 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 36 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
| 暂存间2 | 37 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 38 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 暂存间1 | 39 | ≦7 |  | 1 |  | 是 |
|  | 40 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 组装间 | 41 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
|  | 42 | ≦7 |  | 6 |  | 是 |
|  | 43 | ≦7 |  | 5 |  | 是 |
|  | 44 | ≦7 |  | 3 |  | 是 |
|  | 45 | ≦7 |  | 4 |  | 是 |
| 强排间 | 46 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
|  | 47 | ≦7 |  | 2 |  | 是 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： |  |  | 复核者/日期： |  |  |  |

附件六

表面微生物测试记录表（取样点A）

培养时间：     48H             培养温度：____35℃_____

可接受标准  QA-02-011标准：≦100CFU/皿    标准的70%：≦70CFU/皿

测试次数： 第   1   次

测试结果：

| 菌落数 平皿 名称 | 测试点1 | 测试点2 | 平均数 | 标准 （ CFU/皿） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
|  |  |  |  | ≦70 | 合格 |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 测试者/日期： 复核者/日期： |  |  |  |  |  |