洁净室自净时间测定规程

- 目的：制订本标准的目的是建立洁净室自净时间测定规程，检测洁净室受到污染后恢复标准要求的洁净度的能力。

- 依据：国家药品监督管理局《药品生产质量管理规范》、中华人民共和国行业标准JGJ 71-90《洁净室施工及验收规范》

- 范围： 本标准适用于洁净室自净时间的检测。

- 责任：工程部公用工程组操作人员对本标准的实施负责。

- 正文：

  - 测试仪表：发烟器；悬浮粒子计数器。

  - 洁净室自净时间的测定应在洁净室停止运行相当时间，室内含尘浓度已接近大气尘浓度时进行。如果要求很快测定，可用发烟器人工发烟。

  - 以大气尘浓度为基准时：

    - 先测出洁净室内浓度（N0）。

    - 立即开机运行，将悬浮粒子计数器的采样管放在工作区高度上，定时（如每0.5分钟）读数，直至浓度达最低限度（N）或符合相应洁净度级别的要求为止，这一段时间即为实测自净时间。

  - 以人工发烟（如发巴兰香烟）为基准时：

    - 应将发烟器放在离地面1.8m以上的室中心点，发烟1~2分钟即停止。

    - 1分钟后，在工作区平面的中心点测定含尘浓度（N0），作为基准。立即开机运行并计时，定时（如每0.5分钟）读数，直至浓度达到最低限度（N）或符合相应洁净度级别的要求为止，以这一段时间为实测自净时间。

  - 由测得的开机前的原始浓度或发烟停止后1分钟的污染浓度(N0)、室内达到稳定时的浓度(N)和实际换气次数(n)，查附图1得出计算自净时间。

  - 实测自净时间应不大于计算自净时间得1.2倍。

- 附则：

  - 本标准附图  幅，附表  张。

  - 需要引用本标准的标准文件登记：



附图1