纯化水系统在线清洗、消毒验证方案

编制人：                日期：

审核人：                日期：

批准人：                日期：

目   录：

1. 概述

2. 验证目的及验证合格标准

3. 范围

4. 职责

5. 相关文件

6. 验证内容

7. 验证偏差及处理

8. 方案实施

9. 再验证

10.出具验证报告

1.  概述：

臭氧在常温、常压下为蓝色气体，有特臭，为已知最强的氧化剂。臭氧分子结构不稳定，很快自行分解成氧分子（O2）和单个氧原子(O),后者依靠其强大的氧化作用而杀菌，它能氧化分解细菌的葡萄糖氧化酶、脱氢氧化酶，还可直接与细菌发生作用，破坏胞膜组织及酶蛋白，使其发生通透性畸变。从而导致细菌物质代谢的氧化还原过程的破坏，从而破坏了细菌的生长和繁殖过程，造成细菌的死亡。多余的氧气原子会自行重新组合成普通的氧分子，不存在任何有害残留物，故称谓‘无污染消毒剂’。

在纯化水设备中有各种贮罐、增压泵、过滤系统等，它们分别用管道阀门，仪表连结起来，组成一个生产单元。对它的消毒，用湿热或化学方法消毒，运行费用高，而且对环境也有影响。现在用臭氧消毒来代替，相对来说要简单环保,具体方法设计一套特殊的专用设备，它包括臭氧发生器、管路及单独的控制系统，将高浓度的臭氧化气体直接充入管道容器内，保持臭氧尾气有一定的浓度，就可以达到消毒灭菌的要求。因为是对管道容器进行内表层的消毒，所以臭氧浓度用的高一点，我们的设计臭氧发生量为3g/h。用臭氧对管道容器做消毒灭菌的优点非常明显，臭氧发生器可以流动使用，及时进行消毒，使用效率很高，很方便，而且臭氧为气体，扩散性好，无死角，浓度分布均匀。

臭氧消毒工艺流程图如下：

2.  验证目的及验证合格标准：

2.1 目的：通过实施消毒效果及消毒周期的验证，评价臭氧在线消毒效果及确定最佳消毒周期。

2.2 验证合格标准：消毒用臭氧浓度＞20ppm；

消毒后纯化水采样检验结果符合《中国药典2010版》要求。

3.  范围：适用于纯化水贮罐、输送管道系统消毒效果及消毒周期验证。

4.  职责：

4.1技术部负责验证工作的管理，进行验证方案的起草及审核，组织协调验证工作，汇总验证结果，出具验证报告及证书。

4.2 质管部负责按验证方案中的要求进行相关试验，记录试验结果并出具检验报告。

4.3 生产部负责完成纯化水系统的使用及消毒工作，及其它协助性的工作。

4.4 管理者代表负责验证文件的批准，组织协调各部门验证人员的工作，以保证验证方案的顺利实施。

5.  相关文件

5.1 参照标准：《中国药典2010版》二部；

《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》CJ/T3028.2-94；

5.2 工艺用水控制规程；

5.3 关键和特殊工序作业指导书。

6.  验证内容

6.1 人员资格的确认：核对制水人员及试验人员的资格证书。

6.2 测试仪器的确认：核对试验中所用测试仪器的检定或校准证书。

6.3 清洗、消毒前的纯化水水质检验：在进行清洗、消毒处理前，在各用水点采样，按工艺用水控制规程进行理化及微生物的检测。

6.4 清洗剂、消毒剂的选择：

6.4.1 所用清洗剂：纯化水；

6.4.2 所用消毒剂：臭氧（浓度＞20ppm）；

6.5 清洗、消毒过程

6.5.1清洗：按照《关键和特殊工序作业指导书》附录四，对纯化水储罐及管路系统进行清洗操作；

6.5.2 消毒：

6.5.2.1 打开各阀门将纯化水全部排空，然后关闭相关阀门，能使臭氧气体在管路和储罐内达到联通的状态。

6.5.2.2 将臭氧发生器输出口接入纯化水管道阀门上。

6.5.2.3 检查连接无误后，打开臭氧发生器对纯化水储罐及管路进行消毒，检查回流口有无尾气流出，以确认臭氧是否充满整个管路系统。

6.5.2.4 用准备好的臭氧收集装置，在尾气口采样，每隔10min中采样一次，共采样3次，测定其臭氧浓度。

6.5.2.5 消毒完毕后，关闭消毒系统，重新接好纯化水管路，用纯化水循环冲洗2次。

6.5.2.6用臭氧消毒机分别对纯化水储罐及管道系统进行消毒处理10min、20min、30min，以确定最佳消毒时间。

6.6 臭氧浓度的检验

6.6.1 吸收液的准备：在500ml锥形瓶中加入350ml纯化水和20ml20%的KI溶液。

6.6.2 臭氧的收集：在回流口，收集消毒尾气2L至瓶内吸收液中。

6.6.3 臭氧含量的测定：在上述吸收液中滴加5ml 3mol/L的H2SO4试液，静置5分钟后，用0.01mol/L的Na2S2O3滴定，临滴定终点前加1ml0.5%淀粉指示剂滴定至无色，即得。尾气中臭氧浓度应大于20ppm。

臭氧浓度（ppm）=（Na2S2O3标准液的浓度* Na2S2O3的消耗量*24000）/采臭氧量。

6.6.4清洗后纯化水的臭氧残留量的鉴别：取清洗后的纯化水50ml,加入20%的 KI溶液5ml，滴加1ml3mol/L的H2SO4液，静置5分钟后，加入1ml0.5%淀粉指示剂，如无色，则无臭氧，如变色，则水中有臭氧。

6.7 消毒后纯化水水质的检验（各用水点都需采样）。

6.7.1 按照工艺用水控制规程，对纯化水进行理化及微生物的检验。

6.7.2 按照6.4.4进行臭氧残留量的检测。

6.7.3纯化水使用点分布图

6.8 清洗、消毒周期的确认：按照工艺用水控制规程每隔5天对总回水口采样，进行纯化水理化及微生物检验，当发现水质指标接近药典中的要求上限时，即可确定清洗和消毒的最佳周期。

7. 验证偏差及处理

在整个验证过程中，对于不合格的项目，应进行有针对性分析，查明原因及时整改，并对该项再验证，直到验证合格为止。

异常情况及偏差处理表

| 日期： | 报告者： |
| --- | --- |
| 异常情况发生的日期、时间、地点： | 偏差发生的日期、时间、地点： |
| 异常情况的详细描述： | 偏差性质的详细描述： |
| 处理措施： |  |
| 项目负责人： | 管理者代表批准： |

8.方案实施：由相关部门配合验证方案的实施；

9. 再验证：

9.1 一般情况下每年验证一次；

9.2 设备更换或出现大修后，应进行验证；

9.3 清洗、消毒工艺发生变化后，应进行验证。

10. 出具验证报告。

纯化水系统在线清洗、消毒验证报告

目   录：

1. 验证项目

2. 验证合格标准

3. 相关文件

4. 验证内容及方法

5. 评价与建议

6. 验证结论

| 文件名称 | 纯化水系统在线清洗、消毒验证报告 | 文件编号 | JL-CX7.5-07-02 |
| --- | --- | --- | --- |

- 验证项目

1.1评价纯化水系统在线清洗、消毒效果，选择最佳清洗周期。

1.2 验证小组成员

| 组长 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 职责 |
|  | 技术部经理 | 负责对验证过程进行管理，审核验证方案及报告，签发验证证书。 |
| 成员 |  |  |
| 姓名 | 职务 | 职责 |
|  | 技术工程师 | 负责起草验证方案、整理汇总数据，出具验证报告。 |
|  | 质量部经理 | 负责安排和监督验证中与测试相关的过程。 |
|  | 实验室工程师 | 负责完成验证方案中的相关测试，出具相关的测试记录。 |
|  | 生产部经理 | 负责安排完成纯化水系统的清洗、消毒工作，及其它辅助工作。 |
|  | 管理者代表 | 负责验证文件的批准，监督验证方案的实施情况，协调各部门间的工作。 |

2. 验证合格标准： 消毒用臭氧浓度＞20ppm；

消毒后纯化水采样检验结果符合《中国药典2010版》要求。

3.  相关文件

3.1 参照标准：《中国药典2010版》二部；

《臭氧发生器臭氧浓度、产量、电耗的测量》CJ/T3028.2-94；

3.2 工艺用水控制规程；

3.3 关键和特殊工序作业指导书。

4.  验证内容

4.1 人员资格的确认：

| 人员姓名 | 岗位 | 证书类型 | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王慧 | 制水 | 上岗证 | 培训字第145号 |
| 张宝顺 | 实验室工程师 | 检验员上岗证 | 培训字第001号 |

检查人：                复核人：                  日期：

4.2 测试仪器的确认：

| 仪器名称 | 型号 | 检定校准证书编号 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电导率仪 | DDS-307A | FHdd1200067 | 符合1.0级 |

检查人：                  复核人：                日期：

4.3 清洗、消毒前的纯化水水质检验：在进行清洗、消毒处理前，在各用水点采样，按工艺用水操作规程对其进行理化及微生物的检测。

| 取样点位置 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精洗间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 | 详见后附的检验报告 |
|  | 微生物限度 | 151cfu/ml | 不合格 |  |
| 实验室1区前室 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 148cfu/ml | 不合格 |  |
| 实验室2区前室 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 156cfu/ml | 不合格 |  |
| 洁具间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 163cfu/ml | 不合格 |  |
| 洗衣间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 159cfu/ml | 不合格 |  |
| 工位器具间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 172cfu/ml | 不合格 |  |
| 总回水口 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 187cfu/ml | 不合格 |  |

检测人：              复核人：                 日期：

4.4 清洗剂、消毒剂的选择：

4.4.1 所用清洗剂：纯化水；

4.4.2 所用消毒剂：臭氧（浓度＞20ppm）；

4.5 清洗、消毒过程

4.5.1清洗：按照《关键和特殊工序作业指导书》附录四，对纯化水储罐及管路系统进行清洗操作；

4.5.2 消毒：

4.5.2.1 打开各阀门将纯化水全部排空，然后关闭相关阀门，能使臭氧气体在管路和储罐内达到联通的状态。

4.5.2.2 将臭氧发生器输出口接入纯化水管道阀门上。

4.5.2.3 检查连接无误后，打开臭氧发生器对纯化水储罐及管路进行消毒，检查回流口有无尾气流出，以确认臭氧是否充满整个管路系统。

4.5.2.4 用准备好的臭氧收集装置，在尾气口采样，每隔10min中采样一次，共采样3次，测定其臭氧浓度。

| 时间 取样点 | 10min | 20min | 30min |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾气口 | 26ppm | 27ppm | 27ppm |

检测人：              复核人：                  日期：

4.5.2.5 消毒完毕后，关闭消毒系统，重新接好纯化水管路，用纯化水循环冲洗2次。

4.5.2.6用臭氧消毒机分别对纯化水储罐及管道系统进行消毒处理10min、20min、30min，以确定最佳消毒时间。

| 采样点位置 |  | 总回水口 |  | 采样量 | 500ml |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭菌时间 | 采样及检验日期 | 微生物限度检验结果 |  | 总数 | 标准要求 | 结论 | 备注 |
| 10min | 20120425 | 细菌 | 107cfu/ml | 137cfu/ml | ≤100cfu/ml | 不合格 |  |
|  |  | 真菌 | 30cfu/ml |  |  |  |  |
| 20min | 20120426 | 细菌 | 62cfu/ml | 87cfu/ml | ≤100cfu/ml | 合格 |  |
|  |  | 真菌 | 25cfu/ml |  |  |  |  |
| 30min | 20120427 | 细菌 | 21cfu/ml | 33cfu/ml | ≤100cfu/ml | 合格 |  |
|  |  | 真菌 | 12cfu/ml |  |  |  |  |
| 总结论 | 30min的消毒效果最佳，虽然20min的消毒效果也基本达到标准要求，但保险起见，选择30min为消毒时间。 |  |  |  |  |  |  |

检测人：               复核人：                  日期：

4.6 臭氧浓度的检验

4.6.1 吸收液的准备：在500ml锥形瓶中加入350ml纯化水和20ml20%的KI溶液。

4.6.2 臭氧的收集：在回流口，收集消毒尾气2L至瓶内吸收液中。

4.6.3 臭氧含量的测定：在上述吸收液中滴加5ml 3mol/L的H2SO4试液，静置5分钟后，用0.1mol/L的Na2S2O3滴定，临滴定终点前加1ml0.5%淀粉指示剂滴定至无色，即得。尾气中臭氧浓度应大于20ppm。

臭氧浓度（ppm）=（Na2S2O3标准液的浓度* Na2S2O3的消耗量*24000）/采臭氧量。

4.6.4清洗后纯化水的臭氧残留量的鉴别：取清洗后的纯化水50ml,加入20%的 KI溶液5ml，滴加1ml3mol/L的H2SO4液，静置5分钟后，加入1ml0.5%淀粉指示剂，如无色，则无臭氧，如变色，则水中有臭氧。

4.7 消毒后纯化水水质的检验（各用水点都需采样）。

4.7.1 按照工艺用水操作规程，对纯化水进行理化及微生物的检验。

4.7.2 按照4.4.4进行臭氧残留量的检测。

4.7.3纯化水使用点分布图

4.7.4 纯化水水质及臭氧残留检验记录

| 取样点位置 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 精洗间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 | 详见纯化水系统验证所附检验记录； 取样及检验日期为20120427。 |
|  | 微生物限度 | 21cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 实验室1区前室 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 18cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 实验室2区前室 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 15cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 洁具间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 16cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 洗衣间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 20cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 工位器具间 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 19cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 总回水口 | 理化指标 | 符合药典要求 | 合格 |  |
|  | 微生物限度 | 25cfu/ml | 合格 |  |
|  | 臭氧残留 | 不变色 | 合格 |  |
| 总结论 | 由于总回水口的微生物指标最高，所以选择它作为日常监控点。 |  |  |  |

检测人：              复核人：                  日期：

4.8 清洗、消毒周期的确认：按照工艺用水控制规程每隔5天对总回水口采样，进行纯化水理化及微生物检验，当发现水质指标接近药典中的要求上限时，即可确定清洗和消毒的最佳周期。

| 检验项目 检验间隔 | 检验结果 |  | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 理化 | 微生物限度 |  |  |
| 1天 | 符合药典要求 | 25cfu/ml | 合格 | 详见纯化水系统验证所附检验记录 |
| 6天 | 符合药典要求 | 32cfu/ml | 合格 |  |
| 11天 | 符合药典要求 | 45cfu/ml | 合格 |  |
| 16天 | 符合药典要求 | 52cfu/ml | 合格 |  |
| 21天 | 符合药典要求 | 71cfu/ml | 合格 |  |
| 26天 | 符合药典要求 | 82cfu/ml | 合格 |  |
| 31天 | 符合药典要求 | 95cfu/ml | 合格 |  |
| 总结论 | 31天后微生物限度检验结果接近药典中的规定，所以确定1个月为最佳清洗、消毒周期。 |  |  |  |

检测人：               复核人：                  日期：

5.评价与建议

5.1验证过程评价：整个验证过程中，验证方案没有修改，严格依据验证方案执行，验证记录及时、准确、完整。

5.2验证试验结果符合本方案设定的验证合格标准，在验证过程中没有发生偏差，无需进一步补充试验。

6.验证结论

经上述验证方案验证后，本公司现采用的纯化水在线清洗、消毒工艺能够满足设计要求，各项验证结果符合标准规定，确定在线清洗、消毒的周期为1个月。

评价人：               批准人：               日期：

附件目录：

附件1：仪器的检定证书；

附件2：人员的资格证书（共2份）；

附件3：在线清洗、消毒前的纯化水水质检验记录（共7份）；

注：在线清洗、消毒后的纯化水水质检验记录详见纯化水系统的验证报告后附的检验记录。