纯化水系统验证报告

|  | 职能部门 | 打印姓名 | 签名/日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制 | 工艺技术部 |  |  |
| 审核人 | 生产部 |  |  |
|  | 设备部 |  |  |
|  | 质量部 |  |  |
|  | 工艺技术部 |  |  |
| 批准人 | 管理层 |  |  |

目     录

一、验证概述	1

二、验证目的	2

三、验证范围	2

四、验证小组成员组成及其职责	2

五、验证依据	3

六、运行确认	3

七、性能确认	8

八、验证结果评定与结论	12

九、再验证	12

# 一、验证概述

1.1 制备过程：

饮用水经过石英砂过滤器截留，以除去水中的悬浮杂质和泥沙、胶体等大颗粒不溶性物质；再通过活性炭过滤器的活性炭吸附作用，以除去水中的有机物、微生物、游离氯、铁、色度等；然后经过保安滤器滤过直径更小的不溶性微粒；再经过反渗透装置去除水中溶解盐类、胶体、微生物、有机物等，混合床去除中带电阴、阳离子，最后经微膜过滤器、紫外灭菌器制得合格纯化水。

1.2 工艺流程图

石英沙过滤器

原水泵

原水箱

饮用水

活性炭过滤器

保安过滤器

高压泵

一级反渗透

二级反渗透

核子过滤器

回路

使用点

纯水泵

纯水箱

紫外灭菌

精密过滤器

1.3 系统概述

该纯化水系统产水量为0.2T/h。为了保证水系统的日常监测，在单台设备的进、出口均设有取样阀。为了保证过滤器效率及使用寿命，在RO处增设了PH值调节系统。管路配送系统采用304不锈钢，整个系统管路采取循环方式布置。

纯化水的用途：主要用于洁净服的清洗，也包括洁净室内所有的设备设施，厂房的清洁，进入洁净区人员手部的清洗、质量检验用水等。

# 二、验证目的

以文件形式证明根据设计的操作方法和规程运行纯化水系统时，系统能够稳定的生产出一定数量和符合预定标准的纯化水。主要检测项目如下：

- 检查该系统设备的文件资料齐全且符合要求。

- 检测并确认纯化水每个单元和整个系统运行是否能达到要求。

- 确认该系统设备的各种仪器仪表经过校正且合格。

- 确认该系统的各种控制功能符合要求。

- 确认纯化水系统生产的纯化水质量能达到设定的质量标准。

# 三、验证范围

适用于纯化水系统生产和使用全过程，包括纯化水的制备、储存及分配。

# 四、验证小组成员组成及其职责

| 验证小组成员 | 部门 | 负责项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 管理层 | 负责审核批准验证方案及报告，验证小组人员的确认。 |
|  | 工艺技术部 | 负责审核验证方案和验证报告，验证各部门人员的协调工作，。 |
|  | 质量部 | 负责审核验证方案和验证报告，纯化水验证测试人员的安排。对形成的测试报告进行总结评价。 |
|  | 生产部 | 负责审核验证方案和验证报告，生产操作人员的安排，确保验证的可行性及合规性，确保验证按相应要求执行；对汇总形成的生产记录进行总结评价。 |
|  | 生产部 | 负责纯化水系统设备的操作运行及设备维护保养。 负责验证过程中纯化水系统设备的运行操作。 |
|  | 质量部 | 负责纯化水的取样及微生物性能试验、物理性能检验、化学性能检验，并出具相对应的测试报告；仪表的校验确认。 |
|  | 工艺技术部 | 负责验证方案和报告的编制；组织安排和验证前准备； 负责验证过程的审核；针对偏差提出解决报告； |

# 五、验证依据

- 《中国药典》2015年版二部

- 纯化水检验标准及操作规程

- 纯化水管道系统清洗消毒操作规程

- 纯化水操作维护保养规程

# 六、运行确认

6.1 目的

确认纯化水系统在运行过程中符合工艺要求。

6.2 设备概述

| 项目 | 可接受标准 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 纯化水机1套 | 纯化水机1套 |  |
| 设备编号 |  |  |  |
| 规格型号 | 0.2t/H | 0.2t/H |  |
| 生产厂家 | 东莞市森宇环保科技有限公司 | 东莞市森宇环保科技有限公司 |  |
| 安装地点 | 制水间 | 制水间 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |

6.3 设备资料

| 文件名称 | 可接受标准 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配套产品说明书 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 配套产品合格证 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 管路图纸 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 电路图纸 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 施工记录 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 管道材质证明书 | 设备部保存 | 已保存 |  |
| 备注： |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |

6.4 操作规程文件

| 文件编号 | 文件名称 | 可接受标准 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QA-02-021 | 纯化水检验标准及操作规程 | 已受控该文件 | 已受控 |  |
| PM-03-006 | 生产工艺用水管理规定 | 已受控该文件 | 已受控 |  |
| EM-02-005 | 纯化水管道系统清洗消毒操作规程 | 已受控该文件 | 已受控 |  |
| EM-02-001 | 纯化水操作维护保养规程 | 已受控该文件 | 已受控 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

6.5 所有仪器仪表的校准列表

确认设备附属所有的仪器仪表均经过校验并在有效期内。

| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准日期 | 有效期至 | 是否在有效期内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COOK-FS-002-01 | 压力表 | 21208 | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-02 | 压力表 | 21209 | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-03 | 压力表 | YEATHEI | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-04 | 压力表 | BRIGHTY | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-05 | 压力表 | 0-350Psi | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-06 | 压力表 | 0-350Psi | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| COOK-FS-002-07 | 压力表 | 0-350Psi | 2018.9.6 | 2019.9.5 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |  |

6.6 标准仪器仪表的校准列表

确认设备附属所有的仪器仪表均经过校验并在有效期内。

| 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 校准日期 | 有效期至 | 是否在有效期内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SB-201 | 电子天平 | JJ500 | 2018.03.15 | 2019.03.14 |  |
| US-SB-508 | 电热恒温鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | 2017.12.20 | 2018.12.19 |  |
| US-SB-536 | 电导率仪 | 8306 | 2018.03.22 | 2019.03.21 |  |
| US-SB-540 | 立式压力蒸汽灭菌锅 | LDZX-75KBS | 2018.03.15 | 2018.09.14 |  |
| US-SB-542 | 台式PH计 | PH500A | 2018.03.22 | 2019.03.21 |  |
| US-SB-628 | 生化培养箱 | LRH-150 | 2017.12.20 | 2018.12.19 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |  |

6.7 设备运行前检查

| 测试项目 | 检查方法 | 可接受标准 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路连接 | 目测检查 | 电气连接正常， 供电正常 | 电气连接正常，供电正常 |  |
| 仪器仪表连接 | 目测检查 | 仪器仪表正确连接，稳固，无松动 | 仪器仪表正确连接， 稳固，无松动 |  |
| 管路、阀门连接 | 目测检查 | 管路、阀门连接良好、无泄漏 | 管路、阀门连接良好、无泄漏 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

6.8 运行确认

# 6.8.1 系统操作运行的参数监测

| 测试项目 | 检查方法 | 可接受标准 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水泵 | 目测检查 | 运转平稳，转向正确 | 运转平稳，转向正确 |  |
| 石英砂 过滤器 | 目测检查 | 管路完好，无异常，无漏液。 | 管路完好，无异常， 无漏液。 |  |
|  | 手动检查 | 反冲系统正常 | 反冲系统正常 |  |
| 活性炭 过滤器 | 目测检查 | 管路完好，无异常，无漏液。 | 管路完好，无异常， 无漏液。 |  |
|  | 手动检查 | 反冲系统正常 | 反冲系统正常 |  |
| 保安过滤器 | 手动检查 | 反冲系统正常 | 反冲系统正常 |  |
| 反渗透装置 | 目测检查 | 管路完好，无异常，无漏液。 | 管路完好，无异常， 无漏液。 |  |
|  | 目测检查 | 浓水2小时自动排放一次 | 浓水2小时自动排放一次 |  |
| 中间泵 | 目测检查 | 运转平稳，转向正确 | 运转平稳，转向正确 |  |
| 纯化水泵 | 目测检查 | 运转平稳，转向正确 | 运转平稳，转向正确 |  |
| 管路 | 目测检查 | 无泄漏及堵塞情况 | 无泄漏及堵塞情况 |  |
| 循环系统 | 目测检查 | 循环系统运行正常 | 循环系统运行正常 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

# 6.8.2 自动系统控制确认

a 水位确认

| 项目 | 设计要求 | 确认方式 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中间水箱 | 高水位，一级反渗透停； 低水位，二级反渗透停。 | 手动控制中间水箱水位超出高水位线； 手动控制中间水箱水位低于低水位线。 | 手动控制中间水箱水位超出高水位线，一级反渗透停； 手动控制中间水箱水位低于低水位线，二级反渗透停。 |  |
| 储水罐 | 高水位，二级反渗透停； 低水位，纯化水泵停； | 手动控制储水罐水位 超出高水位线； 手动控制储水罐水位 低于低水位线。 | 手动控制储水罐水位超出高水位线，二级反渗透停； 手动控制储水罐水位低于低水位线，纯化水泵停。 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

b 压力控制

| 项目 | 可接受标准 | 确认方式 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级RO泵前抵压保护 | 压力过低，一级反渗 设备透延时停止，压力回复，延时自动启动。 | 手动设置压力过低时；压力回复时。 | 手动设置压力过低时，一级反渗设备透延时停止；压力回复时，延时自动启动。 |  |
| 一级RO泵后高压保护 | 压力过高，一级反渗 设备透延时停止，压力回复，延时自动启动。 | 手动设置压力过高时；压力回复时。 | 手动设置压力过高时，一级反渗设备透延时停止；压力回复，延时自动启动。 |  |
| 二级RO泵前抵压保护 | 压力过低，二级反渗 设备透延时停止，压力回复，延时自动启动。 | 手动设置压力过低时；压力回复时。 | 手动设置压力过低时，二级反渗设备透延时停止；压力回复，延时自动启动。 |  |
| 二级RO泵后高压保护 | 压力过高，二级反渗 设备透延时停止，压力回复，延时自动启动。 | 手动设置压力过高时；压力回复时。 | 手动设置压力过高时，二级反渗设备透延时停止；压力回复，延时自动启动。 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

# 6.8.3 报警系统确认

| 项目 | 可接受标准 | 确认方式 | 确认结果 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水压力低 | 当进水压力低于报警设定值时，系统自动报警并停止。 | 手动控制进水压力低于报警设定值 | 手动控制进水压力低于报警设定值，系统自动报警并停止。 |  |
| RO进水 压力高 | 当RO进水压力大于报警设定值时，系统自动报警并停止。 | 手动控制进水压力大于报警设定值 | 手动控制进水压力大于报警设定值，系统自动报警并停止。 |  |
| RO浓水 流量低 | 当RO浓水流量小于报警设定值时，系统自动报警并停止。 | 手动控制浓水流量小于报警设定值 | 手动控制浓水流量小于报警设定值，系统自动报警并停止。 |  |
| 压缩空气 压力低 | 当压缩空气小于报警设定值时，系统会自动报警并停机。 | 手动控制压缩空气小于报警设定值 | 手动控制压缩空气小于报警设定值，系统会自动报警并停机。 |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 填写人/日期： 复核人/日期： |  |  |  |  |

# 七、性能确认

7.1 目的

性能确认指在通过客观证据，证明在纯化水系统在正常运行情况下，能持续的生产出符合要求的工艺用水。

7.2  测试周期

性能确认是为了保障工艺用水系统的稳定性和可靠性，一般分为三阶段。

第一阶段：连续2周时间对工艺用水系统进行全面的检测。

第二阶段：在第一阶段完成后，连续检测2周，可适当减少取样次数及检测项目。

第三阶段：若第一阶段和第二阶段的测试数据是合格的，设定第三个阶段为日常监控，时间为一年；先根据已发布的纯化水取样规程对纯化水系统进行日常监控，从而证明系统长期的可靠性能，以评估季节的变化对水质的影响。

当纯化水系统顺利完成第一阶段和第二阶段验证活动时，纯化水系统可以正常投入使用，可完成此次报告；在第三阶段的日常监测中，应周期性的对历史监测数据进行分析总结，及时查找和排除影响纯化水运行的各种不稳定因素，使纯化水系统得到持续保持和改善。

7.3 纯化水性能确认取样点及取样频率

| 阶段 | 取样点 |  | 取样频率 | 检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 制水间 | 产水口 | 每天 | 全检 |
|  |  | 出水口 | 每天 | 全检 |
|  |  | 回水口 | 每天 | 全检 |
|  | 车间 | 一更1 | 每天 | 全检 |
|  |  | 一更2 | 每天 | 全检 |
|  |  | 洁具间 | 每天 | 全检 |
|  |  | 洗衣间 | 每天 | 全检 |
| 第二阶段 | 制水间 | 产水口 | 每天 | 全检 |
|  |  | 出水口 | 每天 | 全检 |
|  |  | 回水口 | 每天 | 全检 |
|  | 车间 | 一更1 | 每周/一次 | 全检 |
|  |  | 一更2 | 每周/一次 | 全检 |
|  |  | 洁具间 | 每周/一次 | 全检 |
|  |  | 洗衣间 | 每周/一次 | 全检 |

备注：1.根据以上检测周期及检验项目对纯化水项目出具相对应的报告。

2.取样时间根据公司上班工作日及日常使用纯化水系统周期进行取样。

7.3 分析方法

按《QA-02-021纯化水检验标准操作规程》进行化学检验，按《QA-02-021纯化水检验标准操作规程》-“4.2.10微生物限度检查”进行微生物检查。

7.4 纯化水水质标准

| 项目 | 标准要求 |
| --- | --- |
| 性状 | 无色澄清液体，无臭、无味。 |
| 酸碱度 | 取待测纯化水10mL，加甲基红指示液2滴，不得显红色；另取10mL，加溴麝香草酚蓝指示液5滴，不得显蓝色。 |
| 硝酸盐 | ≤0.000006％ |
| 亚硝酸盐 | ≤0.000002％ |
| 氨 | ≤0.00003％ |
| 电导率 | 温度/℃; 电导率/µS.cm-1; 温度/℃; 电导率/µS.cm-1. 0; 2.4; 60; 8.1. 10; 3.6; 70; 9.1. 20; 4.3; 75; 9.7. 25; 5.1; 80; 9.7. 30; 5.4; 90; 9.7. 40; 6.5; 100; 10.2. 50; 7.1. |
| 易氧化物 | 取待测纯化水100mL，加稀硫酸10mL，煮沸后，加高锰酸钾滴定液(0.02mol/L)0.10mL，再煮沸10分钟，粉红色不得完全消失。 |
| 不挥发物 | 取待测纯化水100mL，置105℃恒重的蒸发皿中，在水浴上蒸干，并在105℃干燥至恒重，遗留残渣不得超过1mg。 |
| 重金属 | ≤0.00001％ |
| 微生物 限度 | 细菌+霉菌+酵母菌总数≤100 cfu。 |

7.5验证计划表

| 验证项目 |  |  | 实施时间 | 验证人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯化水 性能确认 | 第一阶段 | 第1天 | 4月27日 |  | 包含所有制水点及使用水点 |
|  |  | 第2天 | 4月28日 |  |  |
|  |  | 第3天 | 5月2日 |  |  |
|  |  | 第4天 | 5月3日 |  |  |
|  |  | 第5天 | 5月4日 |  |  |
|  |  | 第6天 | 5月7日 |  | 包含所有制水点及使用水点 |
|  |  | 第7天 | 5月8日 |  |  |
|  |  | 第8天 | 5月9日 |  |  |
|  |  | 第9天 | 5月10日 |  |  |
|  |  | 第10天 | 5月11日 |  |  |
|  | 第二阶段 | 第1天 | 5月14日 |  | 制水间每天取样/次； 其他使用水点每周/次 |
|  |  | 第2天 | 5月15日 |  |  |
|  |  | 第3天 | 5月16日 |  |  |
|  |  | 第4天 | 5月17日 |  |  |
|  |  | 第5天 | 5月18日 |  |  |
|  |  | 第6天 | 5月21日 |  | 制水间每天取样/次； 其他使用水点每周/次 |
|  |  | 第7天 | 5月22日 |  |  |
|  |  | 第8天 | 5月23日 |  |  |
|  |  | 第9天 | 5月24日 |  |  |
|  |  | 第10天 | 5月25日 |  |  |
| 纯化水系统管道清洁、消毒的确认 |  |  | 5月26日 |  | / |
| 消毒后取样测试 |  |  | 5月28日 |  | 消毒后全部水点测试合格报告 |

7.6 检测结果

纯化水测试结果见附件1.

7.7 重新取样

由于取样、检验等操作因素，有时会出现个别用水点的水质不合格，必重新取样检验。

若在测试不合格的使用点再取样一次，重新检验不合格的指标，重新检测的指标须合格，方可投入生产使用。若不合格，需检查原因，经处理合格后，此系统方可投入生产。

7.8 纯化水系统管道清洁、消毒的确认

当纯化水系统顺利完成第一阶段和第二阶段验证活动时，根据文件《EM-02-005纯化水管道系统清洗消毒操作规程》，确认纯化水系统管道清洁、消毒后能够保证各使用点的纯化水水质合格，纯化水在贮存、输送过程中不会被污染。对最终生产出来的纯化水进行全检测试，如不合格，继续取样测试，直至合格。将纯化水清洁、消毒记录于附件2。

# 八、验证结果评定与结论

经过对设备运行及性能的确认，其参数正常、自动控制系统、报警系统均正常；证实设备良好，对其性能产出的纯化水，经过两个周期的检验，其水质均符合工艺要求的纯化水。 以上证明，纯化水机设备良好，运行及性能均符合工艺要求。 结论人/日期：

# 九、再验证

9.1生产一定周期后，应每年对工艺用水系统进行再确认，或可以采取对历史数据的回顾和总结的方式对系统进行再确认。

9.2 制水系统进行搬迁时，应进行再确认。

9.3 工艺用水系统的维护、部件更换后，生产企业对变化情况进行记录，同时还应根据变更部分对整体系统运行质量和稳定性的影响进行评价，必要时应进一步开展监测和再确认工作。

9.4 停产半个月后应进行再确认。

附件1

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 12 |
| 总回水口 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 储罐水 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 一更2 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 13 |
| 洁具间 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洗衣间 | 2018.4.27 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总出水口 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 6 |
| 储罐水 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 一更1 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 14 |
| 一更2 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洁具间 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洗衣间 | 2018.4.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 总出水口 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 储罐水 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更2 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 13 |
| 洁具间 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洗衣间 | 2018.5.2 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 13 |
| 总回水口 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 储罐水 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更2 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 12 |
| 洁具间 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 洗衣间 | 2018.5.3 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总出水口 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 储罐水 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更2 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洁具间 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洗衣间 | 2018.5.4 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 5 |
| 总出水口 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 储罐水 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 12 |
| 一更2 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洁具间 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 6 |
| 洗衣间 | 2018.5.7 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 总回水口 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 储罐水 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更1 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 一更2 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洁具间 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洗衣间 | 2018.5.8 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总出水口 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总回水口 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 储罐水 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 一更1 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更2 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 洁具间 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洗衣间 | 2018.5.9 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总出水口 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 12 |
| 总回水口 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 储罐水 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 一更1 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更2 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洁具间 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 洗衣间 | 2018.5.10 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 储罐水 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 一更1 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更2 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 洁具间 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洗衣间 | 2018.5.11 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 6 |
| 总出水口 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总回水口 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 储罐水 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更1 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 一更2 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洁具间 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洗衣间 | 2018.5.14 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总出水口 | 2018.5.15 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 12 |
| 总回水口 | 2018.5.15 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 储罐水 | 2018.5.15 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总出水口 | 2018.5.16 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.16 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 储罐水 | 2018.5.16 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.5.17 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 总回水口 | 2018.5.17 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 储罐水 | 2018.5.17 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总出水口 | 2018.5.18 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总回水口 | 2018.5.18 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 储罐水 | 2018.5.18 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 6 |
| 总出水口 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总回水口 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 储罐水 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更1 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 一更2 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 洁具间 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洗衣间 | 2018.5.21 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总出水口 | 2018.5.22 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 总回水口 | 2018.5.22 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 储罐水 | 2018.5.22 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 13 |
| 总出水口 | 2018.5.23 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 总回水口 | 2018.5.23 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 储罐水 | 2018.5.23 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

| 水点 | 取样日期 | 性状 | 酸碱度 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨 | 电导率 | 易氧化物 | 不挥发物 | 重金属 | 微生物限度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总出水口 | 2018.5.24 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总回水口 | 2018.5.24 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 储罐水 | 2018.5.24 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总出水口 | 2018.5.25 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 总回水口 | 2018.5.25 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 储罐水 | 2018.5.25 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 总出水口 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 11 |
| 总回水口 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 7 |
| 储罐水 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 8 |
| 一更1 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 一更2 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |
| 洁具间 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 9 |
| 洗衣间 | 2018.5.28 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 符合要求 | 10 |

填表人/日期：                                  复核人/日期：

附件2：

纯化水管道系统消毒记录

年       月       日

| 序号 | 清洗日期 | 清洗剂浓度 | 开始时间 | 结束时间 | 清洗方式 | 操作人 | 检查人 | 清洗后的 PH值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

设备名称：                                  设备编号：

填表人/日期：                                           审核人/日期：