臭氧发生器及其消毒灭菌效果验证方案

编号：STP-YZ-FA-05-01

臭氧发生器及其消毒效果验证方案

| 编 号 | STP-YZ-FA -05-01 | 标 题 | 臭氧发生器及其消毒效果验证方案 | 页 码 | 共 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 草 人 |  | 起草部门 |  | 起草时间 |  |
| 审阅会签 |  |  |  | 会签时间 |  |
| 批 准 人 |  | 批准日期 |  | 实施日期 |  |
| 分发部门 |  |  |  |  |  |

目     录

1、概述

1.1、名称及编号

1.2、用途和能力

1.3、工作原理

1.4、简要操作流程

2、验证目的

3、文件检查

4、安装确认

4.1、设备安装

4.2、公共介质的连接

4.3、仪器、仪表的校验

5、运行确认

5.1、灭菌程序的设定

5.2、运转记录

5.3、验证数据记录

5.4、测试结果的初步判定

6、性能及确认的测试

7、验证结论总结

1、概述

1.1、名称及编号

1.1.1、设备名称：臭氧发生器

1.1.2、生产厂商：海门市康达臭氧净化环保设备厂

1.1.3、安装条件：配备1200VA，220V交流电源

1.1.4、设备型号/编号

――设备型号：CF－96－KH60（H）

――编号：

1.2、用途和能力

1.2.1、用途：

用于药品各剂型生产洁净区域内空气及物体表面消毒灭菌。我厂现有洁净区域主要有：玻璃瓶输液生产线（一万级、十万级）；软袋输液生产线（一万级、十万级）；小容量注射剂生产线（一万级、十万级）；固体制剂生产车间（三十万级）。

1.2.2、灭菌能力

| 规格型号 | 工作电压（V） | O3管激发电压 | O3产量 （g/h） | 功率 (kw) | 空间体积 （m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF－96－KH60（H） | 220 | 3000±10% | 60 | 1.2 | 1100 |

1.3、工作原理

――臭氧发生器安装在HVAC系统中的洁净空调箱内，配合中央空调净化系统使用；臭氧发生装置将流经臭氧发生管附近的空气电离产生臭氧并由空调系统送风机送往每个洁净区内，利用臭氧的强氧化性能对洁净区内的空气及物体表面消毒灭菌。

1.4、简要操作流程

――关闭空调系统新风进口，并关闭排风系统→启动空调送风风机→接通发生器控制柜电源→设定程控器开关机程序，设定开机时间（2h）→程控器走时到设定关机时刻关闭臭氧发生器，空调风机继续运行，整个系统处于保洁状态→恢复新风口和排风系统。

2、验证目的

2.1、检查和确认臭氧发生器的运行符合设定的标准，技术要求可达到说明书上的技术指标。

2.2、确认臭氧发生器的运行符合设定标准，技术要求可达到说明书上的技术指标。

2.3、检查洁净区中臭氧浓度－时间分布特性，确保臭氧能以必要的杀菌浓度维持需要的时间。

2.4、检查洁净区中臭氧在各个房间中的分布，确保杀菌过程中所有房间中的臭氧均能维持必要的浓度；

2.5、实施微生物挑战实验，确定给定消毒程序的消毒效果。

2.6、对各洁净区域分别进行验证。

3、文件检查

| 文件名称 | 存放地点 |
| --- | --- |
| 设备操作SOP |  |
| 设备维修SOP |  |
| 技术文件 |  |
| 备件清单 |  |
| 仪器仪表校正报告 |  |

检查人：_____________　　　日期：＿＿＿＿年____月＿＿日

4、安装确认

4.1、设备安装

| 项目名称 | 要求 | 检测记录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 箱体制造质量 | 臭氧发生器和主控柜均应平整，光洁，不得有伤斑、划痕 |  |  |
| 箱体材质 | 臭氧发生器：不锈钢。 |  |  |
|  | 主控柜：冷轧板烤漆 |  |  |
| 安装质量 | 主控柜机座地面基本水平，柜体高度方向与地面垂直。 |  |  |
|  | 安装位置： |  |  |
|  | 主控柜到臭氧发生器之间的连接线，应穿PVC阻燃管加以保护，且布线应整齐、美观。 |  |  |

检查人：_____________　　　日期：＿＿＿＿年____月＿＿日

4.2、公共介质的连接

| 项目 | 设计要求 | 检测 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源 | AC220V±10% |  |  |
| 功率 | ≥W |  |  |
| 频率 | 50HZ±1HZ |  |  |
| 接地保护 | 柜体外壳通过电源线接地端子与三相插座中接地端相连，接地阻抗≤0.2Ω |  |  |

检查人：_____________　　　日期：＿＿＿＿年____月＿＿日

4.3、仪器、仪表的校验

| 名 称 | 规格型号 | 数量 | 生产厂 | 校验单位 | 日期 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间控制器 |  |  |  |  |  |  |
| 工作电压表 |  |  |  |  |  |  |
| 工作电流表 |  |  |  |  |  |  |

检查人：_____________　　　日期：＿＿＿＿年____月＿＿日

5、运行确认

5.1、灭菌程序的设定

――臭氧发生器消毒灭菌时间正常状态下为2小时，如新建车间刚投入使用的前15天内，消毒灭菌时间以3～4小时为佳，设备消毒灭菌程序在主控柜程控器上设定，具休操作程序见《操作规程》。

5.2、运转记录

5.2.1、合格标准

5.2.1.1、臭氧浓度：在臭氧发生器开启后40min内洁净室内臭氧浓度≥20mg/m3，且所有洁净区域中臭氧浓度均≥20mg/m3。

5.2.1.2、消毒时间：所有洁净区域内臭氧浓度达到20mg/m3时开始计时，直到臭氧发生器停止工作臭氧浓度降至20mg/m3时终止，时间应≥60min。

5.2.2、测试工作

5.2.2.1、试验条件

――环境条件：环境温度16～28℃；相对湿度45～65%；室内无外界强气流，无强烈阳光照射或其他热辐射。

5.2.2.2、电源

ａ、额定电压220V±10%。

ｂ、频率50±1HZ。

5.2.2.3、试验用仪器仪表

ａ、臭氧浓度检测仪：________________________

ｂ、石英钟电子计时器：______________________

5.2.2.4、洁净区域内臭氧浓度的试验。

5.2.2.4.1、臭氧浓度－时间分布测试。

――测试地点：选取距离空调箱送风口最远且送风口分布最稀少房间进行测试。

――测试方案：臭氧发生器开启时开始测试，每10分钟测试一次；发生器开启40min后，每15min测试一次（此时臭氧浓度呈缓慢上升，近似平台）；连续监测2h；臭氧发生器关闭，空调送风时测试一次，15min后测试一次，连续监测1h（监测在空调送新风时臭氧浓度的衰减）。（记录见表一）

5.2.2.4.2、臭氧浓度――空间分布测试。

――测试地点：按生产剂型，分别对灌装、配液（料）、原料暂放、内包材暂放等房间进行测试。

――测试方案：从臭氧发生器开启40min后依次测试。（记录见表二）

5.2.2.5、消毒时间的试验

――开启臭氧发生器，工作40min内臭氧浓度达到20mg/m3时开始计时，直到臭氧发生器停止工作，臭氧浓度降为20mg/m3时终止。（记录见表一）

5.2.2.6、每一测试点应同时测试两次；

5.2.2.7、测试时检测人员应戴防毒口罩，防止臭氧中毒。

5.3、验证数据的记录

――验证过程中，对试验数据进行记录。

5.4、测试结果的初步判定

5.4.1、判定原则

――臭氧发生器运转试验中，应连续三次试验合格才能判定设备试运转合格。

5.4.2、判定结果：

6、性能确认的测试（消毒效果验证）

――在运行确认基本达到设计的要求，基本符合运行验证的合格标准，方能进行性能确认。

6.1、合格标准

――臭氧发生器消毒完毕后，洁净室内空气中自然菌的消亡率达90%以上。

6.2、测试方法

6.2.1、臭氧发生器开启前，用9cm直径琼脂平板沉降法灌封、配液（料）内包材暂放间、原料暂放间采样，每个房间放置2个平皿，然后将培养皿放入37℃培养箱中，培养48h后进行菌落计数。

6.2.2、臭氧发生器消毒后，用6.2.1条方法得到消毒后的细菌菌落数；

6.2.3、计算发生器的消亡率，应符合第6.1条中的要求。

6.3、将测得数据记录在测试记录表三中。

6.4、分析结果：如符合标准为合格，否则找原因再试验，直到合格。

7、验证结论总结

――各级测试验证结束，如基本合格，编写验证报告予以总结，并确定臭氧消毒时间规定。

表一

臭氧浓度－时间分布测试记录

地点：

| 测试状态 | 测试时间 | 测试的臭氧浓度 |
| --- | --- | --- |
| 开 启 臭 氧 发 生 器 | 10分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 20分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 30分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 40分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 60分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 75分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 90min | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 105min | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 120min | 第一次： 平均： 第二次： |
| 关闭臭氧发生器同时开启送风 | 0分钟 | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 15min | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 30min | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 45min | 第一次： 平均： 第二次： |
|  | 60min | 第一次： 平均： 第二次： |
| 结论： |  |  |

测试人：　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

表二：

臭氧浓度－空间分布测试记录

| 测试时间 | 测试房间 | 臭氧浓度 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
|  |  | 第一次： 平均： 第二次： |
| 结论： |  |  |

测试人：　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日

表三

臭氧消毒杀菌剂消毒效果验证记录

| 测试房间 | 平皿编号 | 消毒前菌落数 | 消毒后菌落数 | 细菌死亡率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结论： |  |  |  |  |

测试人：　　　　　　　　　　　日期：　　年　　月　　日