目        录

- 验证目的……………………………………………………………………2

- 验证小组……………………………………………………………………2

- 验证实施情况………………………………………………………………2

- 验证内容……………………………………………………………………2

- 验证结果与评价……………………………………………………………3

- 再验证周期…………………………………………………………………3

- 附表…………………………………………………………………………3

1.  验证目的：

通过对在一定的时间洁净室（区）内臭氧浓度的测试，验证在规定的时间内洁净区各洁净间内臭氧浓度是否达到标准规定；通过微生物挑战性试验，确定在一定时间内臭氧对洁净室（区）的灭菌效果。

2.  验证小组：

由李素琴、李旭光、陈文宇、刘伟、雒学舫组成验证小组，负责本方案的验证。

3.  验证实施情况：

验证小组按照已批准的验证方案对臭氧的灭菌效果进行了验证。

4.  验证内容：

  - 验证所需文件：

臭氧消毒灭菌操作规程            （SOP SC0055）

进出万级洁净区更衣规程          （SOP SC0012）

洁净区沉降菌检测规程            （SOP ZL0006）

容器设备微生物污染检测规程      （SOP ZL0008）

4.2.  可接受标准：

    - 臭氧发生器开启60分钟时洁净室（区）内各洁净间臭氧浓度不小于11ppm。

    - 臭氧发生器开启60分钟时洁净室（区）内微生物全部杀死。

4.3.  准备工作：

生物指示剂：金黄色葡萄球菌（6538株）（菌液浓度1×107个/ml）、配制营养琼脂基、灭菌平皿、纯化水、20%碘化钾溶液、1.000mol/L硫酸溶液、硫代硫酸钠滴定液（0.0010mol/L）、淀粉指示剂、锥形瓶、采样器、滴定管。

4.4.  试验步骤：

4.4.1.  臭氧浓度的验证。

粉针车间经过连续3次臭氧浓度测试，在规定的时间（60分钟）内，各车间洁净区内各处的臭氧浓度均大于11ppm。

4.4.2.  微生物挑战性试验。

粉针车间经过连续3次微生物挑战性试验，均获得了成功。

结果记录于附表2。

5.  验证结果与评定：

通过对洁净室（区）内臭氧浓度的测试和微生物挑战性试验，证明臭氧的灭菌效果达到了验证方案所设定的可接受标准，能够满足生产工艺要求。

6.  再验证周期：

每年进行再验证或回顾性验证；空调净化系统及臭氧发生器经过检修后需再验证。

7.  附表：

表1：臭氧浓度分布记录

表2：臭氧灭菌微生物挑战性试验结果记录