验证方案审批

| 方案起草 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

| 方案审核 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

| 方案批准 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |

验证小组名单

| 小组职务 | 姓 名 | 工作部门 | 职 务 | 职 称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

目       录

1. 概述…………………………………………………………………………………4

2. 验证目的……………………………………………………………………………4

3. 验证范围……………………………………………………………………………4

4. 验证内容……………………………………………………………………………4

4.1.  验证所需文件……………………………………………………………………4

4.2.  可接受标准………………………………………………………………………4

4.3.  准备工作…………………………………………………………………………4

4.4.  试验步骤…………………………………………………………………………4

- 验证结果与评定……………………………………………………………………5

6. 再验证周期…………………………………………………………………………5

7. 验证进度安排………………………………………………………………………5

8. 附表…………………………………………………………………………………6

- 概述：

臭氧是一种广谱高效灭菌剂，具有强烈杀菌消毒作用。在常温、常压下分子结构不稳定，很快自行分解成氧（O2）和单个氧原子（O），后者具有很强的活性，对细菌有极强的氧化作用，臭氧氧化分解了细菌内部氧化葡萄糖所必须的酶，从而破坏其细胞膜，将它杀死。多余的氧原子则会自行重新结合成为氧分子（O2），不存在任何有毒残留物，为无污染消毒剂。

我公司现采用GJF—F40臭氧发生器对各生产车间洁净室（区）进行消毒。

- 验证目的：

通过对在一定的时间洁净室（区）内臭氧浓度的测试，验证在规定的时间内洁净区各洁净间内臭氧浓度是否达到标准规定；通过微生物挑战性试验，确定在一定时间内臭氧对洁净室（区）的灭菌效果。

- 验证范围：

验证臭氧在洁净室（区）内各洁净间在一定时间内所达到的浓度；验证臭氧的灭菌

效果。

- 验证内容：

  - 验证所需文件：

臭氧消毒灭菌操作规程            （SOP SC0055）

进出万级洁净区更衣规程          （SOP SC0012）

洁净区沉降菌检测规程            （SOP ZL0006）

容器设备微生物污染检测规程      （SOP ZL0008）

  - 可接受标准：

4.2.1.  臭氧发生器开启60分钟时洁净室（区）内各洁净间臭氧浓度不小于11ppm。

    - 臭氧发生器开启60分钟时洁净室（区）内微生物全部杀死。

  - 准备工作：

生物指示剂：金黄色葡萄球菌（6538株）（菌液浓度1×107个/ml）、配制营养琼脂培养基、灭菌平皿、纯化水、20%碘化钾溶液、1.000mol/L硫酸溶液、硫代硫酸钠滴定液（0.0010mol/L）、淀粉指示剂、锥形瓶、采样器、滴定管。

4.4.  试验步骤：

    - 臭氧浓度的验证：

4.4.1.1.  开启净化空调机组和臭氧发生器60分钟后，分别在百级层流罩、万级及十万级洁净间远离送风口处测定臭氧浓度，记录于表1。

      - 测试方法：

4.4.1.2.1.  向锥形瓶中加纯化水100ml，再加入20%KI溶液20ml，然后再加入纯化水250ml，盖塞后混匀。

4.4.1.2.2.  开启采样器，置换排气，再准确采取2L臭氧化气，充分混匀。

        - 取下瓶塞，加入1.000mol/L的H2SO4溶液5ml，混匀后放置。

        - 放置10min后加0.5%淀粉指示剂1ml，混匀。

        - 待反应至浅黄色时，用硫代硫酸钠滴定液（0.0010mol/L）滴定至无色。

        - 计算：

| 臭氧浓度（mg/L）= | M×V×48.00×1000 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2×2×1000 |  |

式中：M为Na2S2O3克分子浓度；

V为Na2S2O3消耗ml数。

4.4.2.  微生物挑战性试验：

4.4.2.1.  吸取菌液0.5ml于平皿内，分别摆放在百级层流罩、万级、十万级洁净间远离送风口处的地（台）面上，打开平皿盖，同时关闭空调的新风阀，开启臭氧发生器60分钟。

      - 在灭菌停机后30分钟取出平皿，倒入15ml培养基，于30~35℃培养48

小时，观察结果并记录于附表2。

      - 微生物挑战性试验的同时做空皿对照（不经过臭氧灭菌，其余同上）。

5.  验证结果与评定：

验证小组负责根据验证情况，作出评定，写出验证报告。

6.  再验证周期：

验证小组拟定再验证周期报验证委员会审批。

7.  验证进度安排：

生化车间于2000年6月15日至2000年6月19日连续验证三次。

输液车间于2000年7月15日至2000年7月19日连续验证三次。

粉针车间于2000年8月15日至2000年8月19日连续验证三次。

8.  附表：

表1：臭氧浓度分布记录。

表2：臭氧灭活微生物挑战性试验结果记录。

表1.

臭氧浓度分布记录

| 测试日期 | 年 月 日 | 测试时间 |  | 分 钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 测试车间 |  |  |
| 洁净间名称 | 臭氧浓度（ppm） |  | 结 论 |  |
| 结果评价： 填表人： 复核人： |  |  |  |  |

表2.

臭氧灭菌微生物挑战性试验结果记录

| 测试日期 | 年 月 日 |  | 测试时间 间 | 分钟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  |  | 测试车间 |  |
| 洁净间名称 | 平皿编号 | 检 验 结 果 |  | 结 论 |
| 结果评价： 填表人： 复核人： |  |  |  |  |