文件编码：

洁净区清洁及臭氧消毒效果验证方案

目录

一、概述：

二、验证目的

三、验证范围

四、验证人员

五、验证内容

  - 验证所需标准

  - 可接受标准

  - 准备工作

  - 试验步骤

  - 验证安排

六、验证结果与总评

七、验证批准

八、验证时间

九、再验证周期

# 基本情况

## 概述

车间洁净区清洁流程为：门窗、地面、墙面、顶棚等按从上到下，从里往外的原则人工就地清洁，C级清洁用水为纯化水、局部采用注射用水，B级清洁用水为注射用水，消毒采用的消毒剂擦拭后再用臭氧消毒。臭氧发生器采用外置式，按车间工艺布置图安装于车间空调机房间。臭氧消毒是利用HVAC系统的循环风作为臭氧的载体，将臭氧发生器生产的臭氧由HVAC系统中的风机产生的压力风源，扩散至整个洁净区域，并使空气中的臭氧浓度均匀分布，即可达到消毒的目的。

系统组成：臭氧发生器主要由气源处理系统、臭氧发生系统、电气电源系统、控制系统、臭氧化气体应用系统等组成。

## 基本情况

| 设备名称 | 臭氧发生器 | 臭氧发生器 | 臭氧发生器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |
| 设备编号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 安装位置 |  |  |  |

# 验证目的

验证洁净区按现行规程操作的清洁效果、臭氧发生器能够正常运行，设备各项性能指标符合设计要求，通过对在一定的时间洁净室（区）内臭氧浓度的测试，验证在预定的消毒程序、时间内臭氧浓度达到标准规定；通过微生物挑战性试验，确定消毒臭氧浓度和消毒时间。

# 验证范围

适用于车间洁净区清洁及臭氧消毒效果的确认。

# 验证小组成员及职责

## 4.1职责

| 小组成员 | 小组职务 | 部门职务/岗位 | 工作职责 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 确认与验证的工作安排与组织实施；数据分析与评价 |
|  |  |  | 确认与验证方案和报告的起草，过程跟踪和数据收集, |
|  |  |  | 设备设施资料收集归档，材质、仪器仪表检定检查,设备安装、运行调试及安装、运行确认 |
|  |  |  | 确认检验安排，检验数据审核 |
|  |  |  | 确认与验证方案的审核与批准 |

4.2人员培训：

在验证实施前，对方案实施过程中涉及人员进行培训，相关人员对方案要求已理解，能正确执行。

| 培训内容 |  | 粉针剂车间洁净区清洁及臭氧消毒效果验证方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参训人员 | 检查结果 | 序号 | 参训人员 | 检查结果 |
| 1 |  | 是□ 否□ | 6 |  | 是□ 否□ |
| 2 |  | 是□ 否□ | 7 |  | 是□ 否□ |
| 3 |  | 是□ 否□ | 8 |  | 是□ 否□ |
| 4 |  | 是□ 否□ | 9 |  | 是□ 否□ |
| 5 |  | 是□ 否□ |  |  |  |
| 符合标准：对方案要求已理解，能正确执行 |  |  |  |  |  |
| 检查人： 年 月 日 复核人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

## 5.风险评估

经验证小组人员共同进行风险评估，对潜在的质量风险进行分析并提出防控措施。

风险评估分析表

| 风险因素 | 风险影响 | 可能性P | 严重性S | 检测性D | 风险级别 | 采取措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净区清洁达不到要求 | 污垢残留，对洁净区环境造成污染和产生交叉污染 | 3 | 4 | 2 | 24 | 对洁净区清洁效果进行确认 |
| 规定时间内臭氧消毒浓度达不到要求 | 导致消毒达不到要求，影响消毒效果 | 3 | 5 | 2 | 30 | 对臭氧消毒浓度进行检测 |
| 消毒结束，规定时间后臭氧残留浓度过高 | 对人员健康造成影响 | 3 | 5 | 2 | 30 | 对臭氧残留浓度进行检测 |
| 臭氧消毒效力达不到要求 | 不能有效杀灭车间微生物，确保车间环境符合要求 | 2 | 4 | 1 | 8 | 进行微生物挑战性试验 |
| 风险系数(RPN)=严重性系数（S）×发生率系数（P）× 可预测性（或为可发现性、可控制性）系数（D）；当RPN≤12，且单个风险系数小于4，该风险为Ⅰ类风险；当12<RPN<36时，该风险为Ⅱ类风险；当RPN≥36时，该风险为Ⅲ类风险；Ⅱ类风险以上或单个的风险值≥4，就需要进行风险控制。 |  |  |  |  |  |  |

# 6.验证内容

6.1. 可接受标准：

6.1.1标准依据：

a、臭氧消毒的浓度：参考臭氧消毒的灭菌效率的相关资料和卫生部《消毒技术规范》，确定C、D级洁净区，臭氧消毒的浓度为（10～15）×10-6；B级洁净区，臭氧消毒的浓度为（15～20）×10-6。

b、臭氧的自然半衰期：参比状态下为20min左右；1h衰退率约为62.25%；设计、运用臭氧消毒达到相对浓度后，继续维持一段时间1小时，即可达到空间及表面微生物杀灭目的。

6.1.2合格标准：

6.1.2.1按规程对洁净区进行清洁消毒后，目视检查洁净区各功能间内无与生产无关的物品，工器具、容器、洁具等放置在指定位置，门窗、地面、墙面、顶棚等肉眼检查无可见异物及污垢。

6.1.2.2 臭氧发生器开启30分钟时，C级洁净室（区）内各洁净间臭氧浓度为（10～15）PPm，B级洁净室（区）内各洁净间臭氧浓度为（15～20）PPm。

6.1.2.3臭氧发生器关闭通风，30分钟时洁净室（区）内各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。

6.1.2.4 微生物检查合格标准

| 洁净级别 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h | 浮游菌（Φ55mm）cfu/碟 | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |
| --- | --- | --- | --- |
| A级 | ＜1 | ＜1 | ＜1 |
| B级 | ＜5 | ＜10 | ＜5 |
| C级 | ＜50 | ＜100 | ＜25 |
| D级 | ＜100 | ＜200 | ＜50 |

6.3. 试验步骤：按《D/C级及B级洁净区清洁标准操作规程》对粉针剂车间洁净区进行清洁消毒。

6.3.1. 臭氧浓度的验证：

6.3.1.1. 按规程开启空调机组，在消毒区域温度达到相应级别的要求后，调节相对湿度为70%±5，开启臭氧发生器，按规程对洁净区进行臭氧消毒，分别在开启臭氧发生器30分钟时、消毒60分钟并通风30分钟时，分别在AHU-1系统负责的洗烘瓶区域（C级）最远端和最关键的的洗烘瓶间、工器具存放间；AHU-2系统负责的分装区域（B级）最远端和最关键的分装间、胶塞存放间、原料暂存间、称量间；AHU-3系统负责的轧盖区域（C级）最远端和最关键的轧盖间、铝盖存放间、洗衣间测定臭氧浓度，结果记录于下表。

臭氧浓度测试记录1

| 测试地点 |  | 洗烘瓶区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  | 工器具存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录1

| 测试地点 |  | 分装区（B级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度15～20ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 分装间 |  |  |  |  | 原料暂存间 |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  | 胶塞存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录1

| 测试地点 |  | 轧盖区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 轧盖间 |  |  |  |  | 铝盖存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录2

| 测试地点 |  | 洗烘瓶区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  | 工器具存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录2

| 测试地点 |  | 分装区（B级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度15～20ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 分装间 |  |  |  |  | 原料暂存间 |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  | 胶塞存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录2

| 测试地点 |  | 轧盖区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 轧盖间 |  |  |  |  | 铝盖存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录3

| 测试地点 |  | 洗烘瓶区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  | 工器具存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录3

| 测试地点 |  | 分装区（B级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度15～20ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 分装间 |  |  |  |  | 原料暂存间 |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  | 胶塞存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

臭氧浓度测试记录3

| 测试地点 |  | 轧盖区（C级） |  | 测试日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准规定 |  | 臭氧发生器开启30分钟时各洁净间臭氧浓度10～15ppm； 关闭30分钟时各洁净间臭氧浓度不大于0.15ppm。 |  |  |  |  |  |  |
| 房间名称 | 臭氧浓度 （开启30分钟时） |  | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |  | 房间名称 |  | 臭氧浓度 （开启30分钟时） | 臭氧浓度 （关闭30分钟时） |
| 轧盖间 |  |  |  |  | 铝盖存放间 |  |  |  |
| 结论： 测试人： 复核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.2. 微生物的检测：

6.3.2.1沉降菌：测试房间按6.3.3.1选择，每个房间测试两个点，房间内有层流的设备A级层流下各测试两个点。开启臭氧发生器30min达到消毒浓度并对洁净区消毒60分钟，并停机通风30分钟后，按沉降菌监测操作规程进行，将预先摆放在测试房间的地（台）面上的已有TSA培养基的Φ90mm消毒培养皿分别打开盖，使培养基表面暴露4小时，再将培养皿盖盖上后倒置，采样结束后将培养皿按操作规程进行培养计数，C级应＜50cfu/碟，B级应＜5cfu/碟，A级层流下应＜1cfu/碟。

6.3.2.2浮游菌：测试房间按6.3.3.1选择，每个房间测试两个点，房间内有层流的设备A级层流下各测试两个点。按浮游菌监操作规程进行，C级应＜100cfu/ m3，B级应＜10cfu/ m3，A级层流下应＜1cfu/ m3。

6.3.2.3表面微生物：测试房间按6.3.3.1选择。臭氧消毒完成后，按表面微生物监测操作规程进行，洗瓶区和轧盖区每个房间墙面、地面各1个点，用Φ55mm接触碟取样，应＜25 cfu/碟；洗瓶区无层流保护的洗瓶机表面两个点分别用Φ55mm接触碟取样，应＜25 cfu/碟；洗瓶区有层流保护的隧道烘箱冷却段腔室左、右内壁和腔室底部分别用Φ55mm接触碟取样，应＜1 cfu/碟；轧盖区有层流保护的4台轧盖机每台机轧盖头、设备台面、隔离手套分别用Φ55mm接触碟取样，应＜1cfu/碟；分装区分装间每个房间墙面、地面各两个点，用Φ55mm接触碟取样，应＜5 cfu/碟；分装区有层流保护的8台分装机每台机分装头、设备台面、隔离手套分别用Φ55mm接触碟取样一个点，应＜1cfu/碟；

6.3.2.4测试结果见下表：

微生物测试记录1

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录1

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录1

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录2

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录2

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录2

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录3

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录3

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

微生物测试记录3

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.3.3. 微生物挑战性试验

6.3.3.1. 测试房间按6.3.3.1选择，每个房间测试两个点，做微生物挑战性试验。将臭氧消毒生物指示剂菌片袋（枯草芽孢杆菌黑色变种ATCC9372）用玻璃平皿盛装，分别置于选定房间远离送风处的地面上，每个房间分别放置2组，平皿上注明取样点，放置于被测房间的不同位置，按规程进行臭氧消毒，消毒前打开表皿。整个消毒程序结束后，臭氧浓度达到可接受标准后，检测人员进入洁净区，将皿盖盖上，在无菌条件下，取出菌片袋，将带有恢复培养基的玻璃管取出，将臭氧消毒后的芽孢片放入塑料管底部，再将带有恢复培养基的玻璃管放入塑料管中，盖上盖子，用夹具挤压塑料管压破管内的玻璃管，使菌片浸在培养液中，置30℃～35℃培养24小时。同时，阳性对照（不经过臭氧消毒）。

6.3.3.2.合格标准：培养后供试菌片培养液保持绿色不变、阳性对照培养液呈黄色。

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录1

测试地点：洗烘瓶区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗烘瓶间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 工器具存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录1

测试地点：分装区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分装间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 称量间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 原料暂存间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 胶塞存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录1

测试地点：轧盖区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧盖间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 铝盖存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录2

测试地点：洗烘瓶区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗烘瓶间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 工器具存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录2

测试地点：分装区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分装间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 称量间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 原料暂存间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 胶塞存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录2

测试地点：轧盖区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧盖间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 铝盖存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录3

测试地点：洗烘瓶区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 洗烘瓶间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 工器具存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录3

测试地点：分装区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分装间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 称量间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 原料暂存间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 胶塞存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

臭氧消毒微生物挑战性试验结果记录3

测试地点：轧盖区              测试日期：

| 房间 | 平皿位置 | 检验结果 | 阳性对照 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轧盖间 | 地面1 | 绿□ 黄□ | 绿□ 黄□ |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 铝盖存放间 | 地面1 | 绿□ 黄□ |  |
|  | 地面2 | 绿□ 黄□ |  |
| 结论 ： 确认人： 日期： 复核人： 日期： |  |  |  |

6.3.3微生物检测采样完成后，对洁净区各功能间进行目视检查，应无与生产无关的物品，工器具、容器、洁具等放置在指定位置，门窗、地面、墙面、顶棚等肉眼检查无可见异物及污垢。

洁净区清洁效果确认记录1

| 合格标准：与生产无关的物品，工器具、容器、洁具等放置在指定位置，门窗、地面、墙面、顶棚等肉眼检查无可见异物及污垢。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 | 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 确认人： 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |

洁净区清洁效果确认记录2

| 合格标准：与生产无关的物品，工器具、容器、洁具等放置在指定位置，门窗、地面、墙面、顶棚等肉眼检查无可见异物及污垢。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 | 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 确认人： 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |

洁净区清洁效果确认记录3

| 合格标准：与生产无关的物品，工器具、容器、洁具等放置在指定位置，门窗、地面、墙面、顶棚等肉眼检查无可见异物及污垢。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 | 房间名称 | 房间 编号 | 是否符合 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
|  |  | □是 □否 |  |  | □是 □否 |
| 结论： |  |  |  |  |  |
| 确认人： 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |

6.4. 洁净区清洁消毒有效期确认：臭氧消毒完成后，按日常条件保持26小时后，对洁净区房间及设备进行沉降菌、浮游菌、表面微生物检测，经连续三次检测，各项均符合要求，则确定臭氧消毒效期为24小时。

6.4.1沉降菌：测试房间按6.3.3.1选择，每个房间测试两个点，房间内有层流的设备A级层流下各测试两个点。开启臭氧发生器30min达到消毒浓度并对洁净区消毒60分钟，并停机通风30分钟后，按沉降菌监测操作规程进行，将预先摆放在测试房间的地（台）面上的已有TSA培养基的Φ90mm消毒培养皿分别打开盖，使培养基表面暴露4小时，再将培养皿盖盖上后倒置，采样结束后将培养皿按操作规程进行培养计数，C级应＜50cfu/碟，B级应＜5cfu/碟，A级层流下应＜1cfu/碟。

6.4.2浮游菌：测试房间按6.3.3.1选择，每个房间测试两个点，房间内有层流的设备A级层流下各测试两个点。按浮游菌监操作规程进行，C级应＜100cfu/ m3，B级应＜10cfu/ m3，A级层流下应＜1cfu/ m3。

6.4.3表面微生物：测试房间按6.3.3.1选择。臭氧消毒完成后，按表面微生物监测操作规程进行，洗瓶区和轧盖区每个房间墙面、地面各1个点，用Φ55mm接触碟取样，应＜25 cfu/碟；洗瓶区无层流保护的洗瓶机表面两个点分别用Φ55mm接触碟取样，应＜25 cfu/碟；洗瓶区有层流保护的隧道烘箱冷却段腔室左、右内壁和腔室底部分别用Φ55mm接触碟取样，应＜1 cfu/碟；轧盖区有层流保护的4台轧盖机每台机轧盖头、设备台面、隔离手套分别用Φ55mm接触碟取样，应＜1cfu/碟；分装区分装间每个房间墙面、地面各两个点，用Φ55mm接触碟取样，应＜5 cfu/碟；分装区有层流保护的8台分装机每台机分装头、设备台面、隔离手套分别用Φ55mm接触碟取样一个点，应＜1cfu/碟；

6.4.4测试结果见下表：

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录1

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录1

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录1

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录2

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录2

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录2

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录3

测试地点：洗烘瓶区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 洗烘瓶间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工器具存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 左内壁 | 右内壁 |  | 底部 |
| 隧道烘箱冷却段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录3

测试地点：分装区（B级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 分装间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 称量间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料暂存间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 胶塞存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 分装头 | 台面 |  | 手套 |
| 分装机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分装机8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

洁净区清洁消毒有效期微生物测试记录3

测试地点：轧盖区（C级）          测试日期：

| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 墙面 |  | 地面 |  |
| 轧盖间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铝盖存放间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A级层流下设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平 皿 菌 落 数 房 间 | 沉降菌（Φ90mm）cfu/4h |  |  | 浮游菌（Φ55mm）cfu/ m3 |  |  | 表面微生物(φ55mm)cfu/碟 |  |  |  |
|  | 点1 | 点2 | 平均 | 点1 | 点2 | 平均 | 轧盖头 | 台面 |  | 手套 |
| 轧盖机1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轧盖机4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 确认人： 日期: 复核人： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7 .再验证周期

每两年作一次再验证。设备更换、改造或大修后必须作再验证。

8. 确认结果与评价

| 结果与评价 |  |
| --- | --- |
| 确认小组 人员签名 | 日 期： |
| 质量受权人 签名 | 日 期： |